#### ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE

##### ALFA TERM -20

UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEŠAVANJE I UPOTREBU

## O.TEHNIČKI PODACI

| MOĆ GREJANJA SA REŠETKOM U DONJEM POLOŽAJU: |  |
| --- | --- |
| Nazivna moć grejanja (drva/ugalj) | 22,9 kW/22,8 kW |
| Moć grejanja zračenjem štednjaka (drva/ugalj) | 8,7 kW/8,1 kW |
| Toplotna moć predata vodi (drva/ugalj) | 14,2 kW/14,7 kW |
| MOĆ GREJANJA SA REŠETKOM U GORNJEM POLOŽAJU: |  |
| Nazivna moć grejanja (drva/ugalj) | 16 kW/20 kW |
| Moć grejanja zračenjem štednjaka (drva/ugalj) | 6 kW/8 kW |
| Toplotna moć predata vodi (drva/ugalj) | 10 kW/12 kW |
| POTREBNA PROMAJA DIMNJAKA | 16Pa |
| PREČNIK DIMOVODNOG NASTAVKA | 150mm |
| VISINA OD PODA DO OSE DIMOVODNOG NASTAVKA | 690mm |
| DIMENZIJE ŠTEDNJAKA: |  |
| Širina | 900 mm |
| Visina | 850mm. |
| Dubina | 600mm. |
| DIMENZIJE PEĆNICE: |  |
| Širina | 460mm. |
| Visina | 260mm. |
| Dubina | 440mm. |
| DIMENZIJE LOŽIŠTA: |  |
| Širina | 265mm. |
| Visina (min./max.) | 264/452mm. |
| Dubina | 414mm. |
| OTVOR VRATA LOŽIŠTA (širina/visina) | 175/200mm. |
| PRIKLJUČCI POTISNOG I POVRATNOG VODA | R1( RS |
| PRIKLJUČCI TERMOVENTILA I VENTILA SIGURNOSTI | R1/2( RU |
| ZAPREMINA KOTLA | 14 (l) |
| ZAPREMINA ZAGREVANJA SA REŠETKOM U DONJEM POLOŽAJU: | 280-380 m3 (ukupna) |
| Zapremina zagrevanja zračenjem štednjaka | 100 –135m3 |
| Zapremina zagrevanja toplom vodom (radijatorima) | 180-230m3 |
| ZAPREMINA ZAGREVANJA SA REŠETKOM U GORNJEM POLOŽAJU: | 190-250m3 (ukupno) |
| Zapremina zagrevanja zračenjem štednjaka | 70-95 m3 |
| Zapremina zagrevanja toplom vodom (radijatorima) | 120-155m3 |
| MAKSIMALNI RADNI PRITISAK | 1,9 bara |
| MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA | 90 (C |
| TEŽINA (bruto/neto) | 200/170 kg. |

Napomena:

Moć grejanja je data za loženje suvim bukovim drvima donje toplotne moći Hd=4255W/kg i mrkim ugljem Hd=4926W/kg.

POŠTOVANI KUPCI!

Zahvaljujemo Vam na poverenju koje ste nam ukazali kupovinom našeg štednjaka za etažno grejanje.

Uveravamo Vas da ste odabrali kvalitetan i ekonomičan proizvod koji je rezultat dugogodišnjeg

iskustva ove fabrike u proivodnji štednjaka i peći za etažno grejanje.

Nadamo se da smo u potpunosti zadovoljili Vaše zahteve kako u pogledu dizajna tako i u pogledu veličine stambenog prostora koji možete grejati.

Molimo Vas da pre priključivanja štednjaka pažljivo pročitate ovo uputstvo i da se pridržavate svih

saveta datih u njemu.

## 1. NAMENA

Trajnožareći štednjak za etažno grejanje na čvrsta goriva koristi se za:

-kuvanje,

-pečenje,

-grejanje stanova,individualnih kuća i službenih prostorija,

-proizvodnju tople sanitarne vode.

Instalira se uglavnom kao štednjak za etažno grejanje, a može se instalirati i za centralno grejanje.

## 2. IZGLED I STRUKTURA ŠTEDNJAKA SA KOTLOM ZA ETAŽNO GREJANJE (sl.1)

1.Poklopac štednjaka

2.Ploča za kuvanje (plotna)

3.Nastavak ploče za kuvanje

4.Dugme leptira za otvaranje i zatvaranje

5.Vrata pećnice (rerne)

6.Termometar pećnice

7.Vrata ložišta

8.Dugme regulatora sekundarnog vazduha

9.Vrata pepeljare

10.Dugme termostata (regulatora sagorevanja)

12.Pepeljara (kutija za pepeo)

13.Držač žara

14.Fioka za drva

15.Poklopac za čišćenje

16.Manometar

17.Termometar

18.Poklopac plotne

19.Klapna termostata (regulatora sagorevanja)

20.Dimovodni nastavak

21. Poklopac otvora za čišćenje

22.Rukohvat

23.Nosač rosta

24.Dodatni poklopac

25.Nosač poluge

## 3. SIGURNOST I POUZDANOST U RADU  ŠTEDNJAKA

Štednjak za etažno grejanje je tako konstruisan da obezbeðuje maksimalnu sigurnost u radu.

Sigurnost u radu štednjaka je obezbeðena na tri načina:

-regulatorom sagorevanja (termostatom) (sl.1 poz.10),koji  je smešten u vratima pepeljare, a  koji automatski zatvara dovod vazduha u ložište štednjaka kada se dostigne podešena temperatura vode u kotlu,

Ventilom za termički ispust (termoosiguračem) (sl.7, poz.13 i sl.7a) koji, kada se ugradi na instalaciju grejanja   služi kao termoosigurač od eventualnog pregrevanja štednjaka,

-ventilom sigurnosti (sl.7 i 8 poz.5) koji morate OBAVEZNO postaviti na priključak R1/2’’ (sl.4 poz.4).

NAPOMENA:

Uz štednjak se ne isporučuju ventil za termički ispust i ventil sigurnosti, dok je termostat ugrađen na samom štednjaku u vratima pepeljare.

## 4. POSTAVLJANJE (INSTALIRANJE) ŠTEDNJAKA

-Štednjak se može instalirati u kuhinjskom bloku ili na nekom drugom pogodnom mestu.

-Ispod štednjaka treba da je nezapaljiva podloga.

-Ukoliko je zapaljiva podloga (drvo,plastika) postaviti limenu ploču koja treba da viri sa bočnih strana po 10cm a sa prednje strane 50cm.

-Nameštaj i predmeti koji se nalaze pored ili u blizini štednjaka ne smeju biti od zapaljivog materijala. Ukoliko su od zapaljivog materijala onda minimalni razmak od štednjaka treba da bude 20cm.

Slika 1

-Ukoliko je postavljen orman iznad štednjaka minimalni razmak izmeðu plotne štednjaka i ormana treba da bude barem 70cm.

-Zapaljivi materijali (npr. tapete,štokovi, vrata  itd.) od dimnih cevi treba da su udaljeni najmanje 20cm. Ovaj razmak se može smanjiti ako se postavi termoizolacija na dimne cevi i temperatura okolnih stvari ne prelazi 80(C.

-Štednjak treba postaviti u horizontalni položaj ili malo podignut sa zadnje strane (3-4mm.).

## 5. POSTAVLJANJE NA DIMNJAK

Raspakovani štednjak pregledati i upoznati se sa delovima štednjaka i priborom,a naročito obratiti pažnju na sledeće:

-Da su u specijalnim  kanalima  vrata ložišta,  pepeljare,poklopca za čišćenje i rama plotne  postavljene bezazbestne pletenice koje dobro zaptivaju i ne dozvoljavaju nekontrolisano ulaženje vazduha.

-Da regulator sagorevanja (termostat) pomoću regulacionog dugmeta (sl.1 poz.10) pravilno otvara i zatvara klapnu regulatora (sl.1 poz.19).

-Držač žara (sl.1 poz.13) treba da bude dobro postavljen u svoje ležište i da se lako otvara.

Priključak za dimnjak (štucna) koji se isporučuje uz štednjak i nalazi se u fioci za drva postaviti i našrafiti na otvore na nosaču štucne (plotni) ili na otvoru bočne strane. Prethodno treba skinuti postojeći poklopčić i iskoristiti iste vijke za vezivanje štucne.

NAPOMENA:

Ukoliko Vam dimnjak nije najbolji ili je sumnjivog kvaliteta preporučujemo Vam postavljanje priključka za dimnjak na nosaču štucne (odozgo) a ne na bočnoj strani.

Štednjak postiže svoju nazivnu moć ukoliko je promaja u dimnjaku 16 Pa. Preporučujemo sledeće veličine dimnjaka kojima se postiže ova promaja:

| Oznaka štednjaka | Nazivna moć grejanja (kW) | Visina dimnjaka (m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ALFA TERM 20 | Mrki ugalj | drva | Dimenzije svetle površine (mm.) |
|  | 22,8 | 22,9 | 145x200 | 145x145 | 145x145 | 145x145 | 145x145 |

-Propisan dimnjak i ispunjavanje ostalih zahteva koji su dati u materijalu koji sledi su pretpostavka za besprekorno funkcionisanje štednjaka.

-Priključak na dimnjak treba postaviti usponski.

-Horizontalni komadi dimnih cevi koji su duži od 0,5m treba da imaju uspon od 10( prema dimnjaku.

-Dimovodni nastavak, dimovodne cevi i dimnjak ne smeju se sužavati.

-Svi spojevi kao i dimnjak mora da budu dobro zaptiveni,bez gareži i prljavština u dimovodnim cevima.

-Dimnjak treba zaštititi od hladnoće (toplotno ga izolovati). Posebno se to odnosi na dimnjake napravljene od lima i dimnjake zidane na spoljnje zidove.

-Dimne cevi koje nemaju termoizolaciju i ne stoje vertikalno, ne smeju biti duže od 1,25m.

Provera jačine promaje vrši se pomoću sveće (sl.2).

Slika 2

Ispravan je dimnjak ako zadovoljava sledeće uslove (sl. 3):

-Da viri iznad vrha krova (sljemena,bila) najmanje 0,5m.

-Da nadvisi susednu kuću koja je blizu dimnjaka, drvo ili neku drugu prepreku.

-Da bude u unutrašnjim zidovima kuće ili da bude dobro izolovan ako je u spoljnim zidovima.

-Da nastavak bude tesno vezan sa dimnjakom ukoliko se nastavlja.

-Da bude dobro očišćen tj.da u njemu nema ptičjih gnezda, razne prljavštine i gareži.

-Da dimovodna cev ne uðe duboko u otvor dimnjaka jer se time smanjuje prostor za izlaz dima.

-Da svi drugi nepotrebni otvori kao i vratanca za čišćenje budu dobro zatvoreni (zaptiveni) kako se ne bi stvarao tzv.,,falš’’ vazduh.

Slika 3

## 6. INSTALIRANJE ŠTEDNJAKA U SISTEM ZA VODENO GREJANJE

Instaliranje štednjaka treba da izvrši stručno lice prema odgovarajućem projektu.

Štednjak je namenjen za etažno i centralno grejanje.

Može se instalirati u zatvorenom i otvorenom sistemu grejanja. Pridržavati se propisa SRPS. Šeme zatvorenog i otvorenog sistema date su na sl.7    i sl. 8.

Zadnja strana kotla sa priključcima data je na sl. 4 gde su:

Slika 4

-Poz.1 je priključak   sa spoljnim navojem R1’’ za potisni vod,

-Poz.2 je priključak sa spoljnim navojem R 1’’ za povratni vod,

-Poz.3 je priključak sa unutrašnjim navojem R1/2’’ za ugradnju zaštitne cevi ventila za termički ispust,

-Poz.4 je priključak sa unutrašnjim navojem R1/2’’ za ugradnju ventila sigurnosti.

### 6.1 POTISNI I POVRATNI VOD (sl.4 poz.1 i 2 i sl.7 i sl.8 poz.3 i 10)

Izlazi potisnog i povratnog voda na kotlu su 1’’ i ne smete ih reducirati odnosno sužavati do prvog račvanja. Koristite čeličnu cev 1’’ ili bakarnu cev spoljnjeg prečnika (28mm. ( ili većeg prečnika).

Pri izvoğenju instalacije strogo vodite računa na nagibe cevi koji treba da budu 0,5% (5mm. po dužnom metru cevi) i na odzračivanje sistema (kotla, cevi, radijatora).

Na potisnom vodu moete postaviti termomanometar mada su na samom štednjaku na prednjoj strani ugrağeni termometar i manometar.

Na povratnom vodu postavite ‘’baj-pas’’ sa pumpom,ekspanzionu posudu i slavinu za punjenje i pražnjenje sistema. Pri postavljanju pumpe obratite pažnju na smer pumpe.

Napomena:

‘’baj-pas’’ radite samo ukoliko ima uslova za tzv. gravitaciono grejanje.

### 6.2   VENTIL ZA TERMIČKI ISPUST SA UGRAĐENOM TERMIČKOM ZAŠTITOM I DODATNIM ELEMENTIMA ZA POVEZIVANJE

Za instalisanje ventila za termički ispust potrebno je nabaviti i instalisati:

1.Ventil za termički ispust sa ugrađenom termičkom zaštitom tip 544, 1/2", proizvod Caleffi (sl.7a) i sl.7, poz.13.

2.Kosi regulator pritiska 1/2" sa manometrom, isti, ili sličan kakav je prikazan na sl.7b i sl.7, poz.19.

3.Filter hladne vode na ulazu iz vodovoda u termički ventil, sl.7, poz.20.

4.Filter vrele – ključale vode na izlazu iz kotla i ulasku u termički ventil, sl.7, poz.21.

Napomena:

Navedeni delovi se ne isporučuju uz proizvod za etažno grejanje koji ste kupili!

Ugradnja ventila za termički ispust sa ugrađenom termičkom zaštitom (sl.7 poz.13 i sl.7a) sa dodatnim elementima osiguranja sigurnog rada kao što su reducir pritiska (sl.7 poz.19 i sl.7b), filter vode na ulazu u kotao (sl.7 poz.20) i filter vode na izlazu iz kotao (sl.7 poz.21) kod zatvorenog sistema centralnog grejanja je OBAVEZNA. Posebno se to odnosi na zatvoreni sistem kada su radijatori potopljeni gde u slučaju prestanka rada pumpe iz bilo kojih razloga temperatura vode u kotlu naglo raste i vrlo brzo dolazi do pregrevanja.

Kod otvorenog sistema centralnog grejanja ugradnja termoosigurača nije obavezna.

### 6.2.1  VENTIL ZA TERMIČKI ISPUST  SA UGRAĐENOM TERMIČKOM ZAŠTITOM (sl.7  poz.13 i sl.7a)

Termoosigurač instalisati u blizini štednjaka, zavisno od raspoloživog prostora. Može se instalisati u bilo kom položaju. Morate voditi računa o smeru ulaska hladne vode u kotao i izlaza vrele vode iz kotla koji je jasno označen na samom telu ventila.

Sondu termoosigurača (sl.7 poz.22) najbolje postaviti u priključak termoventila na samom kotlu (sl.7 poz.18). Može se postaviti na potisnom – razvodnom vodu (sl.7 poz.3) ali na maksimalnom rastojanju od kotla na 500mm ili na najvišoj tački kotla i pre ispusnih cevi.

Zaptivanje izvršite uz pomoć kudelje ili drugog zaptivnog sredstva pritezanjem.

Na sl.7   data je šema vezivanja ventila za termički ispust.

Uređaj je iz jednog dela sa ventilom za termički ispust i ventilom za punjenje.

Temperatura otvaranja ventila je 100°C (+0°C/-5°C).

Fluid koji se preporučuje u instalacije je voda i antifriz glikozni 30%.

Napomena:

Pri reagovanju, odnosno radu ventila, pri hlađenju fluida u pregrejanom kotlu deo nove tečnosti se ubacuje u kotao, ali deo se izbacuje iz kotla. Odlazi u kanalizaciju. Ukoliko je antifriz u instalaciji mora se imati na umu da će određeni procenat izaći i izliti se u kanalizaciju!

Preporučuje se ventil za termički ispust Caleffi tip 544, 1/2" prikazan na slici 7a.

6.2.2 KOSI REDUCIR PRITISKA 1/2" SA MANOMETROM (sl.7, poz 19 i sl.7b)

Kod instalisanja ventila za termički ispust obavezna je ugradnja kosog reducira pritiska kao što je prikazano na sl.7, poz19. Pritisak koji održava reducir pritiska mora biti podešen na veći pritisak od pritiska koji se nalazi u instalaciji grejanja. Ukoliko nemate veći pritisak u vodovodnoj mreži u odnosu na pritisak u instalaciji grejanja najmanje 0,8 bara ventil za termički ispust neće funkcionisati, odnosno ne može ubacivati hladnu vodu u kotao koji treba ohladiti.

Reducir pritiska podesiti na 2,8 do 3 bara.

Voditi računa na smer postavljanja kosog reducira pritiska!

6.2.3 FILTER VODE NA ULAZU U KOTAO (sl.7, poz.20)

Ispred kosog reducira pritiska na ulasku hladne vode iz vodovoda potrebno je ugraditi filter koji će čistiti vodu od čvrstih predmeta, pre svega od peska, koji mogu ošteti gumice, odnosno mesta zaptivanja kako ventila za termički ispust  tako i kosog reducira pritiska.

Ovaj filter ne mora da je otporan na visoke temperature vode jer kroz njega prolazi hladna voda.

6.2.4 FILTER VODE NA IZLAZU IZ KOTAO (sl.7, poz.21)

Na izlazu iz kotao potrebno je ugraditi filter koji će čistiti vrelu – ključalu vodu od prljavštine i čvrstih predmeta koji mogu ošteti gumice, odnosno mesta zaptivanja ventila za termički ispust.

Ovaj filter mora da je otporan na temperature vode čak do 150°C.

NAPOMENE:

-Obavezna je provera pritiska u instalaciji nakon završetka aktiviranja ventila za termički ispust i dopune sistema hladnom vodom do potrebnog pritiska!

-Kod instalacije gde je sipan antifriz, nakon dopune instalacije vodom obavezna je provera procentualnog sadržaja antifriza u smeši vode i antifriza!

- Da ne bi došlo do izbacivanja antifrisa iz instalacije najbolje je imati i rezervno baterijsko napajanje pumpe sa pretvaračem.

### 6.3 VENTIL SIGURNOSTI (sl.7 i 8   poz.5 i sl.4 poz.4 )

Na zadnjoj strani kotla ispod rama plotne zavaren je priključak R1/2’’ (sl.4 poz.4) na koji ste OBAVEZNI da  postavite ventil sigurnosti.Ventil sigurnosti treba da bude  2,5 do 3 bara. Moete ga postaviti direktno na priključak ili na udaljenosti najviše 1m od priključka, pod uslovom da izmeğu kotla i ventila sigurnosti ne postoji nikakav zaporni ventil.

Kod otvorenog sistema grejanja ventil sigurnosti po pravilu se ne stavlja, ali je naš savet da ga ipak postavite kao još jedan vid osiguranja kotla i sistema (zbog nepredviğenih situacija).

NAPOMENA:

Ukoliko ventil sigurnosti ne postavite kako je prethodno objašnjeno, garancija ne važi.

### 6.4 TERMOMETAR I MANOMETAR (sl.1 poz.16 i 17 i sl.5)

Na samom štednjaku, na dodatnom poklopcu (sl.1 poz.24) izmeğu vrata loišta i vrata pepeljare postavljeni su termometar i manometar (sl.1 poz.16 i poz.17, i sl.5) tako da se ne moraju stavljati na instalaciju.

Termometar poz.17 pokazuje temperaturu vode u kotlu (radnu temperaturu) u ΊC.

Manometar poz. 16 pokazuje pritisak vode u kotlu odnosno u sistemu u barima.

Slika 5 					Slika 6

## 7. PRAKTIČNA UPUTSTVA I SAVETI ZA KORIŠĆENJE SISTEMA GREJANJA

-Preporučujemo da se opredelite za zatvoreni sistem zbog opasnosti od korozije kod otvorenog sistema grejanja.

-Svi priključci moraju biti dobro zaptiveni i pritegnuti.

-Pre puštanja u rad kompletnu instalaciju treba ispitati vodom pod pritiskom od 1,9bara.

-Poželjno je da se voda bar jednom ispusti iz sistema zbog prljavštine koja se nalazi u sistemu.

-Za instalaciju na koju je priključen samo štednjak ‘’alfa term 20’’ preporučujemo  ekspanzionu posudu  od 18  (l) ali ne manju od 12(l) koja bi bila postavljena  na povratnom vodu, što blie kotlu,  a izmeğu kotla i ekspanzione posude ne sme se postaviti nikakav zaporni ventil.

ŠEMA INSTALACIJE ZATVORENOG SISTEMA ŠTEDNJAKA ZA ETAŽNO GREJANJE

ALFA TERM 20

Slika 7

1.Toplovodni kotao

2.Dimni nastavak

3.Razvodni vod

4.Zatvoreni ekspanzioni sud

5.Ventil sigurnosti

6.Radijatorski ventil

7.Radijator

8.Odzračni ventil

9.Cirkulaciona pump

10.Povratni vod

11.Slavina za punjenje i pražnjenje

12.Regulacioni ventil

13.Termoosigurač

14.Priključni vod za vodovodnu mrežu

15.Odvod tople vode

16.Manometar

17.Priključak za ventil sigurnosti

18.Priključak termoventila

19.Reducir pritiska

20.Filter vode na ulazu u kotao

21.Filter vode na izlazu iz kotao

22.Sonda termoosigurača

23.Kapilarna cev termoosigurača

Slika 7a                                                                                      Slika 7b

ŠEMA INSTALACIJE OTVORENOG SISTEMA ŠTEDNJAKA ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM 20

Slika 8

1.Toplovodni kotao

2.Dimni nastavak

3.Razvodni vod

4.Otvoreni ekspanzioni sud

5.Ventil sigurnosti

6.Radijatorski ventil

7.Radijator

8.Odzra~ni ventil

9.Cirkulaciona pumpa

10.Povratni vod

11.Slavina za punjenje i pra`njenje

12Priklju~ak ventila sigurnosti

13.Priključak termoventila

14. Odušna cev

15.Odvod tople vode

16.Manometar

- Poželjno je ugraditi pumpu R1’’ sa više brzina čiji kapacitet protoka uvek odgovara trenutnoj potrebi sistema. Neposredno ispred i iza pumpe ugradite zaporne ventile kako bi bez ispuštanja vode moglo da se vrši skidanje pumpe zbog popravke, zamene itd.

-Slavinu za punjenje i pražnjenje sistema montirajte na povratnom vodu na najnižoj tački sistema.

-Pre puštanja u pogon sistem treba napuniti vodom i to:

- Ako je sistem otvoren onda preko slavine za punjenje i pražnjenje punite sistem  dok ne počne da curi voda iz prelivne cevi ekspanzione posude,

- Ako je zatvoren sistem pritisak u sistemu (radni pritisak) treba da bude 1(1,5 bar.

U oba slučaja sistem punite polako tako da vazduh uspe da izağe kroz ventile za ispuštanje vazduha. Ventile, ako sami ne otvaraju treba otvoriti ručno dok ne počne da curi voda, a potom ih zatvoriti.

-Vodu iz sistema za grejanje ne ispuštati ni leti jer ona štiti unutrašnjost sistema od širenja oksidacije (korozije).

-Ako zimi duže vreme ne koristite kotao, a u sistemu nemate sredstvo protiv smrzavanja, najbolje je da ispustite vodu iz sistema. Pri tome otvorite ventile na radijatorima, odzračne slavine i ostale zaporne elemente u sistemu.

-Ne sme se potpaliti vatra ako je voda u kotlu zaleğena, niti ako nema dovoljno vode u kotlu.

## 8. PUŠTANJE U RAD I LOŽENJE

Pre početka loženja treba da je ceo sistem etažnog (centralnog) grejanja napunjen vodom, dobro odzračen a štednjak pravilno priključen na dimnjak kako je objašnjeno u prethodnim tačkama.

NAPOMENA:

Štednjak se ne sme koristiti bez vode. Mora biti vezan na instalaciju na kojoj su vezani potrošači (radijatori) minimalne snage 8 KW.

Kada je sistem hladan, klapna regulatora snage (regulatora sagorevanja, termostata) smeštena u vrata pepeljare (sl.1 poz.10 i poz.19) treba da je otvorena. Dugme leptira za otvaranje i zatvaranje (sl.1 poz.4 i sl.16) povući napred. Tako je otvoren leptir i omogućena potpala. Kasnije kada se štednjak razgori, podesimo klapnu regulatora na odgovarajući položaj što zavisi od vuče dimnjaka i željene snage, a dugme leptira gurnuti nazad.   Tada je leptir zatvoren i omogućeno je potpuno iskorišćenje sagorevanja a time i bolje grejanje, kuvanje i pečenje. Pri tom vrata ložišta i pepeljare (sl.1 poz.7 i poz.9) moraju biti zatvorena ako želimo regulisano sagorevanje. Leptir za potpalu je otvoren samo dok se vrši potpala štednjaka (10 do 15 minuta).

Vrata ložišta i pepeljare mogu se otvarati i zatvarati ručno a mogu i savijenim ključem kako je prikazano na slici 6.

Štednjak ložimo kao sve trajnožareće štednjake na čvrsta goriva.Kada je rešetka u donjem položaju potpalu vršimo preko otvorenih vrata pepeljare i držača žara (sl.9i sl.10).Držač žara (sl.1 poz.13 i sl.9) otvaramo podizanjem i povlačenjem.  Kada je rešetka u gornjem položaju preko otvorenih vrata ložišta (sl.11) na rešetku stavimo papir, sitno nacepkana drva i potpalimo. Kada se sve dobro razgori možemo štednjak napuniti drvima ili ugljem ukoliko je rešetka u gornjem položaju. Ukoliko je rešetka u donjem položaju nemojte sav ogrevni materijal koji je potreban za puno ložište stavljati odjednom u ložište već ga podelite na dva ili tri dela i ubacujte ga u ložište u vremenskim razmacima od 10 (15 minuta na užareni ogrevni materijal.Tako napunjen štednjak gori od 1 do 6 sati, zavisno od intenziteta sagorevanja u štednjaku i podešenog regulatora snage (termostata).

Slika 9 	              Slika10		  Slika 11

Ložište se može puniti i odozgo (sl.12). Pomoću ključa podigne se poklopac plotne i stavlja se ogrev.

Ne preporučuje se stavljati u štednjak neke organske otpatke (plastične kese,kosti i drugo) jer se tada na zidovima dimnih kanala sakuplja katran koji može prouzrokovati požar.

Nakon svakog punjenja preporučuje se da štednjak gori bar pola sata sa najvećom snagom jer u početku izgore svi isparljivi sastojci u gorivu, koji su inače glavni uzročnici stvaranja kondenzata u štednjaku.

Ugalj ubacujete kada u ložištu imate dobar (jak) žar u dva do tri navrata u razmacima od 15 minuta.

Slika 12

## 9. UPOTREBA REŠETKE U GORNJEM I DONJEM POLOŽAJU

Za kuvanje, pečenje i grejanje u prelaznom periodu koristi se gornji položaj rešetke (sl.11) kako bi plamen direktno dopirao do plotne i tako došlo do uštede na troškovima kuvanja, pečenja i grejanja.

Štednjak se isporučuje sa rešetkom u donjem položaju. Za premeštanje rešetke iz donjeg u gornji položaj potrebno je uraditi sledeće:

-Skinuti plotnu sa štednjaka i otvoriti vrata ložišta i pepeljare.

-Rešetku treba gurnuti sasvim unazad polugom za trešenje rešetke a zatim kroz otvor vrata pepeljare i prostora za pepeo rukom podignuti prednji deo rešetke i izvući je iz svog ležišta (položaja). Nakon toga se podigne i izvuče nosač rešetke.

-Postavljanje rešetke u gornji položaj vrši se obrnutim redosledom. Nosač rešetke se postavi na nosače rosta (kom.4) koji su zavareni u ložištu kotla napred i nazad (kom.2+2) (sl.1 poz.23). U ležište nosača rešetke ubaciti rešetku pod nekim uglom (koso) da prvo upadne zadnji deo rešetke a potom spustiti prednji deo rešetke. Rešetku pomeriti napred –nazad da dobro legne u ležište nosača rešetke. Postaviti plotnu u ležište nosača rama plotne.

-Postavljanje rešetke u donji položaj (sl.9 i 10) vrši se na isti način kao u gornji položaj s tim što se na kraju malo podigne prednji deo rešetke i kroz pravougaone otvore nosača poluge (sl.1 poz.25) ubaci poluga tresača rešetke. Rešetka se polako spusti tako da zub rešetke upadne u otvor poluge tresača rešetke.

Napomene:

-U donjem položaju rešetke bolje je zagrevanje vode, može da se greje veći broj radijatora i veća zapremina stambenog prostora ali je otežano kuvanje.

-U gornjem položaju rešetke slabije je zagrevanje vode, može da se greje manji broj radijatora i manja zapremina stambenog prostora   ali je kuvanje mnogo lakše.

-U oba položaja rešetke pečenje je isto (ne remeti se).

## 10. AUTOMATSKA REGULACIJA

Snaga štednjaka podešava se termostatom (regulatorom snage,regulatorom sagorevanja) koji  je smešten u vrata pepeljare i koji automatski podešava odmicanje klapne regulatora u zavisnosti  od podešavanja regulacionog dugmeta (sl.1 poz.10 i poz.19) i visine temperature vode u kotlu štednjaka. Regulaciono dugme ima više položaja koji su ispisani na samom dugmetu i to je dato u tabeli 1 na sledeći način:

Tabela 1

| Položaj dugme regulatora | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura vode u štednjaku ((C) | Zatvoren regulator | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 |

Poklopac (klapna) za vazduh u sistemu regulatora snage u potpunosti reguliše dovod vazduha za sagorevanje ako su ostali otvori zatvoreni.

## 11. REGULATOR SEKUNDARNOG VAZDUHA

U vrata ložišta postavljen je regulator sekundarnog vazduha (sl.1poz.8 i sl.13).  Njime se reguliše naknadno paljenje i sagorevanje nesagorelih dimnih gasova. Njegovo otvaranje i zatvaranje vrši se ručno preko dugmeta koje se nalazi na vratima ložišta.

Regulator sekundarnog vazduha ostavite otvoren kada je pri koriљжenju љtednjaka reљetka u donjem poloћaju.

Regulator sekundarnog vazduha zatvorite kada je rešetka u gornjem položaju.

## 12. KUVANJE, PEČENJE I PRŽENJE

U toku grejne sezone štednjak se upotrebljava pretežno za grejanje. Rešetka se u tu svrhu postavlja u donji položaj. Radi bržeg pečenja, kuvanja i prženja upotrebljavati suva drva za loženje.

Leptir za potpalu mora biti zatvoren, a regulator snage otvoren. Posle završenog pečenja, kuvanja i prženja regulator snage postaviti na željeni položaj.

Kod pečenja temperaturu vode u sistemu treba povećati bar na 60(C, ako treba i zatvaranjem nekih radijatora dok traje pečenje, a temperaturu rerne prilagoditi namirnicama koje se peku.

## 13. OGREVNI MATERIJAL

Ogrevni materijal se može čuvati u fioci za ogrev (sl.14). Fioka se kreće po voğicama. Ako želimo da izvučemo fioku iz štednjaka moramo da je podignemo kako bi ispala iz ležišta.

Koristite ogrevni materijal koji je dat u tabeli 2 čime ćete obezbediti da kotao ima nazivnu toplotnu snagu na promaju dimnjaka od 16 mbara (16 Pa).

Nemojte paliti ugljenu prašinu, piljevinu i otpad koji intenzivno dimi!

Slika 13		                 Slika 14		                   Slika 15

Tabela 2

| Ogrevni materijal | Toplotna moć (kJ/kg.) |
| --- | --- |
| Mrki ugalj | 15000 - 19000 |
| Suvo bukovo ogrevno drvo | 15300 |

NAPOMENA:

Radi dobijanja nazivne toplotne snage i što većeg stepena iskorišćenja preporučujemo da kao ogrevni materijal koristite suva bukova drva sečena na dužini L=33cm.

## 14. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre svakog punjenja gorivom rešetka štednjaka se mora očistiti lopaticom otvaranjem držača žara ili kroz otvorena vrata ložišta. Treba najmanje jednom dnevno izbaciti pepeo iz pepeljare, a krupnije ostatke (šljaku) ukloniti otvaranjem vrata pepeljare i držača žara. Sve površine štednjaka koje dodiruju dimni gasovi redovno održavati i čistiti pomoću lopatice. Čiste grejne površine garantuju ekonomičan rad štednjaka. Preporučuje se čišćenje štednjaka jednom mesečno a u slučaju potrebe i češće.

Emajlirane površine štednjaka i ram štednjaka nemojte čistiti žičanom četkom i žičanim sunğerom jer se može oštetiti emajl i zaštita, već vlažnom krpom uz upotrebu sredstava za čišćenje i finim deterdžentima. Rernu čistiti posle svake upotrebe dok je još topla. Posle čišćenja vrata rerne ostaviti otvorena nekoliko minuta kako se pri sledećem zagrevanju ne bi javio neprijatan miris.

Plotnu štednjaka povremeno očistiti finom šmirglom a u slučaju duže pauze treba je premazati uljem koje ne sadrži kiseline (biljnim uljem). Zagorele stvari sa plotne za kuvanje skinite pomoću špakle, noža, i eventualno tretirajte grafitom, pepelom iz kutije za pepeo ili uljem.

Zabranjeno je rashlağivanje štednjaka veštačkom promajom i kvašenje ložišta vodom radi hlađenja.

## 15. KONZERVIRANJE ŠTEDNJAKA

Po završetku sezone loženja, štednjak treba očistiti od pepela i čaği. Vodu treba ispustiti samo u slučaju ako je potrebno izvršiti neku popravku na instalaciji. Ako se instalacija u sezoni grejanja ne koristi, u instalaciju sipati odreğenu količinu neke tečnosti protiv zamrzavanja ili ispustiti vodu iz instalacije radi obezbeğivanja od zamrzavanja

## 16. SMETNJE

Tabela 3

| RB | Smetnje | Mogući uzročnik | Otklanjanje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pritisak vode u insta. polako opada | Instalacija ne zaptiva | Proveriti zaptivenost zavarenih spojeva, navojnih spojeva,holendera i ostalog |
| 2 | Hladni radijatori na najvećoj visini instalacije i čuje se šum | Vazduh u instalaciji i mali pritisak u instalaciji | Povećati pritisak u instalaciji i ispustiti vazduh iz instalaciju i iz radijatore |
| 3 | Radijatori ne greju po celoj dužini | Vazduh u radijatorima | Ispustiti vazduh iz radijatora preko odzračnog ventila |
| 4 | Sigurnosni ventil ispusta vodu iz instalacije, a pritisak je manji od 3 (2,5)bara | Sigurnosni ventil je u kvaru | Zameniti sigurnosni ventil |
| 5 | Pritisak u instalaciji veći od 3 (2,5)bara a sigurnosni ventil ne ispušta vodu iz instal. | Sigurnosni ventil je u kvaru | Zameniti sigurnosni ventil |
| 6 | Nagli porast temper. vode u instalaciji | Vazduh u instalaciji | Izvršiti odzračivanje radijatora |
|  |  | Zatvoreni ventili prema radijatorima | Otvoriti sve ventile u sistemu grejanja i omogućiti normalnu cirkulaciju vode u instalaciji |
|  |  | Kvar na cirkulacionoj pumpi | Izvšiti opravku cirkulacione pumpe ili je zameniti čime se omogućuje rad sistema grejanja |
|  |  | Nestanak električne struje | Treba otvoriti sve ventile koji su reducirali sistem grejanja. Pre svega se to odnosi na ventil na “baj-pas”-u. Obustaviti ili smanjiti loženje uz jaku kontrolu kako temperatura vode u sistemu ne bi prešla 90(C dok ne doğe struja. |
| 7 | Nagli porast pritiska u instalaciji pri porastu temperature vode | Smanjen pritisak u ekspanzionoj posudi ili potpuno prazna. Skinuti poklopac ili kapicu ventila posude i preko ventila oslobodite nešto vazduha.Ako je membrana uništena iz ventila će curiti voda, a ako je samo poluprazna izlaziće samo vazduh | Ukoliko iz ventila curi voda zameniti ekspanzionu posudu. Ukoliko iz ventila izlazi samo vazduh skinuti posudu sa instalacije i dopumpati je. Pritisak u posudi mora da bude jednak ili veći od visinske razlike najviše i najniže tačke instalacije.Primer: za visinsku razliku od 5m. pritisak je Pmin.(0,5 bara. |
|  |  | Vazduh u instalaciji | Izvršiti odzračivanje instalacije |
| 8 | Cirkulaciona pumpa se ne uključuje ili izbacuje osigurač | Nema napona na električnom priključku. Olabavljene priključnice. | Pregledati i pritegnuti zavrtnje na mestima priključaka.Pregledati i po potrebi zameniti osigurače,otkloniti neispravnost priključka na motoru ili na instalaciji |
|  |  | Kondenzator u kvaru | Zameniti kondenzator |
|  |  | Blokada rotora | Pre svakog početka grejanja ispitati lako okretanje rotora.Taloženje tople vode može dovesti do blokiranja rotora.Zavrtačem okrenuti osovinu motora levo-desno dok ne omogući slobodno kretanje rotora. |
|  |  | Pumpa je blokirana usled taloga | Pumpu demontirati i očistiti. |
| 9 | Termometar ili manometar ne pokazuje veličinu temperature ili pritiska vode u instalaciji | Termometar ili manometar je u kvaru | Zameniti termometar ili manometar |
| 10 | Buka (šumovi) iz sistema za grejanje | Neispravna pumpa.Veliki zazor izmeğu osovine rotora i čaure | Smanjiti brzinu pumpe.Zameniti čaure pumpe ili celu pumpu |
|  |  | Pumpa radi na suviše visokoj brzini. | Izabrati nižu brzinu. |
|  |  | Vazduh u instalaciju | Ispustiti vazduh iz sistema za grejanje |
|  |  | Olabavljena dugmad ili neki zavrtanj na štednjaku | Zategnuti dugmad i zavrtnje |
| 11 | Šumovi u pumpi | Pritisak na usisnom delu pumpe je suviše nizak | Povećati pritisak sistema ili proveriti ekspanzioni sud. |
| 12 | Štednjak se pregrejava,čuje se jaka buka(pucnjevi) u kotlu štednjaka | Došlo je do nestanka električne energije, cirkulaciona pumpa ne radi i kotao štednjaka se pregrejava.Postoji opasnost od pucanju kotla. | Da do ove pojave ne bi dolazilo najbolje je imati rezervno baterijsko napajanje cirkulacione pumpe sa pretvaračem |
|  |  |  | Potrebno je da bude instaliran ventil za termički ispust(sl.7,poz.13) kao dodatno osiguranje od pregrevanja štednjaka |
|  |  |  | Ako nemate rezervno napajanje cirkulacione pumpe ili instaliran ventil za termički ispust,u tom slučaju otvoriti bajpas ventil koji je paralelno spojen sa cirkulacionom pumpom na sistemu cevovoda i izvaditi žar iz štednjaka |
| 13 | Aktivirao se termo osigurač za hlađenje (ventil za termički ispust) jer se povećala temp.vode preko 95(C zbog: | -nestanak struje | Tako treba i ne dirati ništa. Kada se ohladi sistem ventil za termički ispust će sam zatvoriti. Posle toga proveriti pritisak u instalaciji i dopuniti sistem do potrebnog. |
|  |  | -otvorena vrata pepeljare i nema regulisanog sagorevanja | Zatvoriti vrata pepeljare i preko dugmeta na poklopcu vrata pepeljare i termostata smanjiti temp.vode u sistem. |
|  |  | -rešetka u donem položaju a uključen mali broj radijatora | Prebaciti rešetku u gornji položaj ili uključiti još neki radijator.Vrata pepeljare držati zatvorena. |
| 14 | Kondenzat vode u kotlu | Ogrevni materijal vlažan | Zameniti ogrevni materijal |
|  |  | Temp.povratne vode iz sistema grejanja previše mala | Ugraditi mešački ventil ili isključiti neki radijator iz sistema grejanja |
| 15 | Temperatura izlazne vode ne odgovara (mala) | Nekalorični ogrevni materijal | Promeniti ogrevni materijal |
|  |  | Sistem grejanja predimenzionisan (veliki broj radijatora) | Isključiti neke radijatore |
|  |  | Ubačeno malo ogrevnog materijala u ložište | Povećati količinu ogrevnog materijala u ložištu |
| 16 | Ne gori redovno vatra | Slaba je promaja dimnjaka | Napraviti nov dimnjak ili popraviti stari |
|  |  | Priključci dimne cevi ne zaptivaju. Vrata na štednjaku i dimnjaku ne zaptivaju .Dimnjak vuče “falš-vazduh” | Zadihtovati sva spojna mesta kako se ne bi javljao “falš-vazduh’’. |
| 17 | Kod pečenja,kuvanja nema dovoljno toplote | Termostat podešen na nižu temperaturu | Povećati temp.vode preko termostata ili na kratko otvoriti vrata pepeljare |
| 18 | Kod pečenja,kuvanja ima previše toplote | Termostat podešen na visoku temperatutu | Smanjiti temp. vode preko termostata ili umerenije ložiti |
| 19 | Kotao-štednjak dimi kod prvog uključenja | Obgorevanje i zagrevanje dimnjaka i štednjaka | Normalno je da kod prvog uključenja štednjak malo dimi, ali posle izvesnog vremena to prestaje. |
| 20 | Kotao-štednjak dimi pri redovnoj upotrebi | Neočišćen dimnjak, dimovodne cevi i štednjak | Očistiti unutrašnjost dimnjaka,dimovodnih cevi i štednjaka |
|  |  | Vlažan ogrev ili ogrev koji koristite intenzivno dimi | Promenite ogrev.Koristite suv ogrev i ogrev koji ne dimi |
|  |  | Prepunjeno ložište | Ložište punite polako,postepeno, iz nekoliko puta |
|  |  | Loš dimnjak | Popraviti ili napraviti nov dimnjak |
| 21 | Rešetka se zaglavljuje kada se vrši otresanje | Zaglavio se neki ekser,šljaka ili nešto drugo na rešeci | Očistiti rešetku od nepoželjnih predmeta |

## 17. USLOVI GARANCIJE

Garancija na proizvod vazi u zakonski definisanom roku.

Garancija ne važi za staklo, staklokeramičku ploču i fizička oštećenja nastala nakon kupovine.

PROIZVOĐAČ ZADRŽAVA SVA PRAVA IZMENE.

Aparat će u garantnom roku ispravno funkcionisati samo ako se koristi u skladu sa ovim uputstvom za priključenje i upotrebu.

Garancija prestaje da važi ako se utvrdi da je:

- priključivanje proizvoda ili popravku obavilo neovlašćeno lice, odnosno ako su bili ugrađeni neoriginalni delovi,

-ako aparat nije pravilno korišćen u skladu sa ovim uputstvom,

-ako je pri upotrebi došlo do mehaničkog oštećenja aparata,

- ako je popravke kvarova vršilo neovlašćeno lice,

-ako je aparat korišćen u komercijalne svrhe,

-ako je oštećenje nastalo u transportu posle prodaje aparata,

- ako je do kvarova došlo zbog nepravilne montaže,  nepravilnog održavanja ili mehaničkog oštećenja od strane kupca,

-ako je do kvara došlo usled prevelikog ili premalog napona kao i zbog više sile.

Kvarove na aparatu Vam možemo otkloniti i van garantnog roka sa originalnim rezervnim delovima na koje takođe dajemo garanciju pod istim uslovima.

Ova garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe shodno zakonskim propisima.Ako isporučeni proizvod nije saobrazan ugovoru,potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da bez nadohnade otkloni tu nesaobraznost opravkom ili zamenom proizvoda shodno važećiom zakonskim propisima.

Proizvođač štednjaka za etažno grejanje daje garanciju u trajanju od jedne godine, uz uslov da se štednjak koristi prema ovom uputstvu.

U slučaju nepravilne upotrebe štednjaka, ili nestručnog instaliranja koje nije izvršio ovlašćeni instalater-

-garancija ne važi.

Vek trajanja štednjaka je 7 godina, uključujući i garantni rok. U tom vremenu se proizvođač obavezuje da obezbedi rezervne delove štednjaka.

Proizvođač zadržava sva prava izmene.

SADRŽAJ:

0.TEHNIČKI  PODACI	2

1. NAMENA	3

2. IZGLED I STRUKTURA ŠTEDNJAKA SA KOTLOM ZA ETAŽNO GREJANJE  (sl.1)	3

3. SIGURNOST  I  POUZDANOST  U  RADU  ŠTEDNJAKA	3

4. POSTAVLJANJE  (INSTALIRANJE) ŠTEDNJAKA	3

5. POSTAVLJANJE  NA DIMNJAK	5

6. INSTALIRANJE ŠTEDNJAKA U SISTEM ZA VODENO GREJANJE	7

6.1 POTISNI I POVRATNI VOD (sl.4 poz.1 i 2 i sl.7 i sl.8 poz.3 i 10)	7

6.2 VENTIL ZA TERMIČKI ISPUST SA UGRAĐENOM TERMIČKOM ZAŠTITOM I DODATNIM ELEMENTIMA ZA POVEZIVANJE

6.2.1 VENTIL ZA TERMIČKI ISPUST SA UGRAĐENOM TERMIČKOM ZAŠTITOM (sl.7

poz.13 i sl.7a)

6.2.2 KOSI REDUCIR PRITISKA 1/2" SA MANOMETROM (sl.7,poz.19 i sl.7b)

6.2.3 FILTER VODE NA ULAZU U KOTAO (sl.7, poz.20)

6.2.4 FILTER VODE NA IZLAZU IZ KOTAO (sl.7, poz.21)

6.3 VENTIL SIGURNOSTI  (sl.7 i 8   poz.5  i sl.4 poz.4)	8

6.4 TERMOMETAR I MANOMETAR (sl.1 poz.16 i 17 i sl.5)	8

7. PRAKTIČNA UPUTSTVA I SAVETI  ZA KORIŠĆENJE SISTEMA GREJANJA	8

8. PUŠTANJE U RAD I LOŽENJE	11

9. UPOTREBA REŠETKE U GORNJEM I DONJEM  POLOŽAJU	12

10. AUTOMATSKA REGULACIJA	12

11. REGULATOR SEKUNDARNOG VAZDUHA	13

12.KUVANJE, PEČENJE I PRŽENJE	13

13. OGREVNI MATERIJAL	13

14. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	13

15. KONZERVIRANJE ŠTEDNJAKA	14

16. SMETNJE	14

17. USLOVI GARANCIJE	16